QR03.021


消防主机主板故障维修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 维修消防系统主机主板故障问题： 1#消防主机的主板无法报警，需及时处理。
工作任务：将旧主板的运行程序下载到专用设备。拆卸旧主板并安装新主板。然后通过专用设备将运行程序装载到新主板。安装后调试完成并投入运行。更换下来的旧主板进行维修，测试合格后返回公司当备件。
2、 消防系统三个位号：
L10M050
图显为：丝束搬迁制浆6.17水流
实际位置为：制浆南二楼

L10D076
图显为：行政楼4F男更衣室烟感
实际位置为：行政楼4F信息中心储物间

L07M062
图显为：综合仓库2F红外光束
实际位置为：综合仓库1F红外光束
3、 增设辅楼二楼控制生产区一个呼叫广播信号点。
4、 制浆北一楼两个阀组放水测试的压力开关一个保监管，一个报火警。需修改设置。
5、 修改图形显示器上  行政楼 三楼地图中中文标示（领导办公室）

6、 配合检查成品北库8#风机、北库连廊北侧卷帘自控控制程序.
7、 原料仓库消防阀间阀组防水测试压力开关显示信号阀报警。需调整正确信息。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、
具备消防设备安装、维修资质，熟悉珠纤公司现场维修作业环境及特殊作业要求者优先。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：合同签订后，在3工作日内完成维修工作并投入使用。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


