QR03.021


     丙酮卸料紧急切断系统的设计与应用现场安装施工服务项目的
主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

项目概述：本项目旨在设计开发一套丙酮卸料紧急切断系统，确保丙酮卸料过程中发生泄漏、起火等紧急情况时，工艺人员能够通过按下现场或中控室的紧急切断按钮，远程关闭原料丙酮贮槽进口管处的紧急切断阀和丙酮卸车泵的气源开关，快速切断着火源和原料丙酮贮槽的连通，防止着火源进入原料丙酮贮槽，在保护现场人员不受丙酮泄露或火灾的伤害的同时，避免危害进一步扩大。
本项目主要是对配套工艺管路、压缩空气管路、手动阀门、保温、支架、操作平台、仪表电缆、仪表气源管（含卡套接头）、仪表手动球阀等请购和施工。需在丙酮区（甲类防爆区域）进行管路焊接作业、搭架子、登高、临时用电等特殊作业。主要改造措施包括但不限于①、在卸车泵压缩空气管进口手动阀后加装3个电磁阀，需对现有管路进行改造；②、将在原料丙酮贮槽进口总管处增加紧急切断阀；③、在DCS画面和丙酮卸料现场增加紧急切断按钮。④、相关仪表配套的电缆、气源管（含卡套接头）、仪表手动球阀等的请购与安装。⑤、相关电缆的敷设。
[image: image1.png]o]

L) BERE |
éﬁ [0 | / 1#ER \
,,,,,, [EEINB RIS | mErE
¢ ]
“,/ 72#}?1% jﬁ \
\ AR
i) () e
O 0O - @ a \
3 - AR}
+
. ﬁ | mEER
HER \’w = 7777777777777777777777777777
e EEES | R AR

WﬁLu%ﬁmi
SRR





图1  项目改造后丙酮卸料流程示意图

本服务内容主要分工艺和电气仪表两大部分： 
一、工艺部分内容：
1、在卸车泵压缩空气管进口手动阀后加装3个电磁阀，需对现有管路进行改造，除3个电磁阀由招标方提供外，改造所涉及的材料均由中标方提供。
2、将在原料丙酮贮槽进口总管处增加紧急切断阀，需对现有管路进行改造，除紧急切断阀由招标方提供外，改造所涉及的材料均由中标方提供。所有材料均需提供质量证明材料，入场前需经项目负责人验收合格后方可使用在本项目中，具体需求详见下面技术要求，并按要求完成管道安装、试压、管路探伤、调试和验收服务。由于新增紧急切断阀在管廊上，因此需加装带围栏的检修平台，并加装直爬梯至检修平台处。所涉及材料由中标方提供。由于涉及丙酮管路改造，此处需采用管子割刀进行割管，并做好能源隔离和管道清洗工作方可动火作业，故报价需包含这些安全措施费用。
二、电气仪表内容：
1、针对上述气动泵气源切断阀（电磁阀，甲供）和丙酮紧急切断阀（开关阀，甲供），需要进行敷设、气源配管、安装、电缆配管、接线、调试等工作。
2、在DCS画面和丙酮卸料现场增加紧急切断按钮（甲供），及相关的电缆敷设、支架制作、安装、电缆配管、接线、调试等工作。

3、其它位置1台电磁阀的请购和安装，及相关的电缆敷设、支架制作、安装、电缆配管、接线、调试等工作。
本服务范围是：本项目为交钥匙工程。中标方需提供项目安装材料及辅材的购买、现场管路安装、试压、管路探伤、调试、压力管道报检、报装（如涉及）、竣工验收及资料归档等工作内容。本项目中所用材料、工具等包括但不限于：管道、管件、配套小球阀、焊丝焊条、焊机、脚手架、探伤工具、防护网、隔离栏等围护隔离措施等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次包死不再调整。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠纤公司丙酮区。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：投标人需具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或石油化工工程施工总承包三级及以上资质。（投标文件提供投标人资质证书复印件加盖投标人公章）

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
2025年9月30日前完成项目交付并投用。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


