QR03.074

更换对射烟感施工等整改服务项目的主要需求内容
	    项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
一、检测工作内容及范围：
1 将当前成品南库2#、3#、4#库等区域反射型红外光束感烟改为红外对射型光束感烟。
2 将纺丝/摆丝、成品南库、原料仓库等区域末端锈蚀、安装不规范等的消防设备的JDG管更换为低压流体输送用焊接钢管（需刷白色防火涂料）防护；将当前消防设备裸露的暗装底盒更换为86型明装底盒；局部新增接线盒，对当前锈蚀支架、吊架进行除锈、刷漆（银灰色面漆），局部增设支/吊架。
3 丙酮回收区（含稀丙酮储罐区）部分消防声光报警器、手动报警按钮排水口不规范，存在仪表进水风险，与增设管线并增加离墙码等部件，确保仪表进线口高于排水口，排水三通位置做好封堵，避免仪表因线管积水而进水。将手动报警按钮更换为新款手动按钮，完成对应接线测试。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司 纺丝打包区、丙酮、原料库、成品南库/北库等。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、 要求报价方应熟悉珠纤公司现场作业安全要求，报价单位需有机电施工经验或弱电施工经验，有珠纤公司电仪登高施工经验优先。有消防施工资质及人员的优先考虑。
2、 有消防相关施工资质更优。

	
	服务期限及进度要求： 2025年9月15日至2025年11月30日。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


