QR03.021


酸洗槽排气设施检修整改服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 酸洗槽排风系统设施检修整改；

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：
1． 酸洗槽排风系统设施检修整改：
· 排风系统管道为304不锈钢，防爆防腐箱型风机CPF315(品牌KRUGER)，风机参数为2000m3h，风机静压200Pa，外形尺寸790*1280*1125mm。
· 系统原风机的叶轮、进气口、蜗壳、转轴、风箱腐蚀严重，需要对其腐蚀部件进行更新更换检修，配套轴承/皮带传动件进行预防性保养更换。
· 要求风机为双进双宽（DIDW）后倾式钢制叶轮，风机箱体/型材边框、风机叶轮、蜗壳等气流流经部件采用304不锈钢材质，除电机、传动装置、轴承外。
· 所有相关部件更换检修完成后，进行整机振动平衡检测，振动测试满足振动烈度G2标准要求。
· 该设备为24h连续运行设施，停机检修时间受限，必须严格按照指定时间安排施工人员配合施工。
2． 系统设备设施位于制浆生产大楼顶楼面，人员进出车间作业严格遵守属地管理要求。
3． 上述相关内容及参数为参考技术内容，具体实际参数需做精度调整以现场实际情况为准，项目所有风机组件、材料、耗材、工器具等由供方自行配备，并符合相关标准和珠纤公司管理要求，现场仅提供施工作业用水、电。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：暖通空调或机电设备安装经验丰富单位


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


