QR03.021


精密空调检维修服务项目的主要需求内容                                                                                                              
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.精密空调设施故障及改善性检维修；

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：
1． 精密空调设施故障及改善性检维修具体内容如下：
· 精密空调为直冷膨胀式空调机组，制冷量为180kW，冷媒为R407C，系统低压故障停机。需要沿程查找泄漏源，并更换泄漏组件完成检修，密封检查后，再填充制冷剂至系统恢复正常运行。
· 空调系统有回风管如下示意图，无法满足满风量负荷运行，将原来10m长回风管250x500mm，调整至450*650mm含4个短接弯头和一个涡轮调节阀，风管使用1mm厚镀锌风管，接口完整密封达标，风管使用燃烧B1级以上橡塑保温棉包裹≥35mm厚。

· 加开空调回风口及管道，含回风百叶2个和尼龙滤网3个400*600mm，需就近风口位置破墙洞和保温隔墙，破口后保温隔墙四周用型材封边，墙洞洞口与风管嵌套完好，周边使用防火堵泥封堵。
· 展开面积约50㎡风管保温有鼓包，需要同步检查修复风管保温，最外层新增0.8mm铝皮包裹。
· 定制两个钢制踏步梯，方便现场设备管道设施检修，踏步梯尺寸约1000x500x500mm，含两层台阶，踏步梯要求稳固牢靠，能承受200kg以上重量。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：暖通空调及制冷设备安装检修经验丰富


450x650mm








随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


