QR03.021


天然气调压站计量撬及压力管道检验辅助工程服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 工作内容：天然气调压站计量撬及压力管道检验辅助工程，主要完成现场安全措施、检验前的辅助工作（包括：搭设脚手架、拆保温、设施表面打磨处理、配合检测、恢复性防腐处理、保温恢复、施工现场卫生清理等；管道检测条件的准备如：办理作业票、移迁测检设施）、检验后发现缺陷问题返修整改工作。
2、 工作范围：完成天然气调压站计量撬装置监管范围内DN150和DN80的压力管道及管件辅助检验，包括但不限于10%管道焊缝和30%管件打磨测厚、100%天然气管道焊缝探伤拍片；完成浆液管道定期检验辅助检验，包括但不限于搭设脚手架（3×3×8）一座、弯头拆保温、数字射线拍片4道口、辅助检验、恢复保温。以及协助特检院完成检验检测等辅助项目，检测项目包括但不限于宏观检查、磁粉检测、相控阵检测、脉冲涡流、必要时耐压试验；检验发现管道或管件缺陷，需包工包料完成返修整改，出具相应材料和资质证明，并通过特检院的检验。

	
	服务地点：

珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备行政主管部门颁发的工业管道安装（GC2）或以上资质

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
接中标通知后，按照甲方检验检测进度配合开展辅助工作


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


