QR03.021


中水净水器、过滤器和循环水过滤器滤料检查更换补充项目的主要需求内容                                      
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一．中水净水器2个（尺寸分别为：6500×3000×4800mm； 4500×2600×4800mm）和中水5个过滤器（尺寸：Φ900X1000mm）滤料检查和更换补充，相关设备停运后打开检查，如发现滤料结块或积泥必须清出并统一收集后环保外运清走，滤料不足需更换补充，更换补充标准要求如下：

1）净水器过滤部分采用天然石英砂过滤，铺设时自上而下，1～2无烟煤300mm,0.5～1.0石英砂厚400mm，1～2石英砂厚100mm，2～4石英砂厚100mm，4～8石英砂厚100mm。

2）过滤器滤料填装要求：1~2mm石英砂250mm;0.4~0.6mm石英砂400mm。

二．循环水22个过滤器（尺寸：Φ1200X1000mm）滤料检查和更换补充，相关设备停运后打开检查，如发现滤料结块或积泥必须清出并统一收集后环保外运清走，滤料不足需更换补充，更换补充标准要求如下：

1~2mm石英砂250mm;0.4~0.6mm石英砂400mm。
三．如有需要，可以联系甲方现场考察工程量及作业环境等。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有水处理经验和过滤器相关维修维护经验，公司经营范围应含有水处理设备及水处理工程或水处理服务。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


