QR03.021


反渗透装置膜清洗项目的主要需求内容                                      
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

清洗三组反渗透装置的反渗透膜。
1） 根据生产运行需求，生产运行退出后逐组清洗。反渗透膜清洗至清洗液澄清不变色，且反渗透系统达到正常使用状态；在运行工况没改变前提下，每组反渗透装置制水量清洗后应达到30吨/小时以上（验收时以珠纤流量表计数据为准）；产品出水电导率<10us /cm；反渗透膜清洗技术服务应符合国家相关法规要求。
2） 反渗透膜清洗剂采用法国威立雅反渗透膜专用清洗剂，且要求弱酸弱碱型，反渗透膜清洗后要进行消毒杀菌。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有水处理经验和反渗透膜维修维护经验，公司经营范围应含有水处理设备及水处理工程或水处理服务。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


