QR03.021


挥发性有机物检测仪安装配套土建基础和用电服务项目的主要需求内容                                                                                                     
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

范围：
1. 西围墙靠近雨水泵站建造7m*3.5m筏板基础及配套小道。
2. 从雨水站布电源线到新基础。
要求：
1. 根据平面图筏板基础及配套小道 。
2. 电源线布线。
3. 检修井制作。
4. 草皮修复。


	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：建筑装修施工资质。


附件一：
施工位置平面图
[image: image1.png]WO ER,
Z

st ios) I

7000%3500





附件二：
工程量清单
	序号
	费 用 名 称
	特证描述
	单位
	数量

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　

	1.1
	挖土
	在空气检测站位置放线，7000*3500，清除表面草皮，挖300深
沿敷设电缆路线挖土，宽500,深700
检测站门口挖3平方米，用于制作平台
	m3
	18.2

	1.2
	模板
	模板
	m2
	10.4

	1.3
	c15垫层
	c15垫层
	m2
	24.5

	1.4
	钢筋混凝土基础
	C25单层钢筋混凝土，钢筋间距200，钢筋直径10，混凝土厚度400，完成面高出草地200,表面原浆压光
	m2
	27.5

	1.5
	石板小道
	采用400*800*30花岗岩，石板间隔200铺设小道，石板下80水泥砂浆垫底
	m
	6

	1.6
	破路
	根据布线的位置，在7米宽的混凝土道路上切割，破除混凝土路面（宽约500），往下挖100，埋穿管镀锌钢管
	米
	7

	1.7
	检修井
	1、类型:砖砌方形检修井，内净空600mm*600mm，井高600-1000mm
2、井底基础夯实，混凝土底板150mm厚，砖砌墙厚150mm，表面防水砂浆批荡；
3、综合考虑完成该工艺的模板安拆、水泥砂浆抹面封边、收光、找坡、养护等施工内容，井盖采用复合盖板
	个
	2

	1.8
	镀锌钢管
	采用DN65镀锌钢管从雨水泵站敷设到新建基础上
	M
	42

	1.9
	电缆敷设回填
	砂100mm,敷设电缆，再填砂100，再回填泥土
	m
	26

	1.10
	道路面浇筑
	C30单层钢筋混凝土，表面原浆压光，压防滑纹
	m2
	3.5

	1.11
	电缆
	用YJV22 5*16电缆，从雨水泵站敷设到新基石，从镀锌钢管内穿行。
	M
	51

	1.12
	电缆敷设人工
	1.雨水泵房西侧做穿墙洞。
2.从穿墙洞做穿线钢管至地面。
3.地面做电缆沟，做电缆冗余防止沉降。
	项
	9

	1.13
	雨水泵站电缆穿墙打孔
	在电缆穿墙位置打孔，穿管后用堵泥封口
	个
	1

	1.14
	补充草皮
	在敷设电缆的上方种植草皮
	m2
	14

	2
	措施合计
	安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费
	　
	　

	2.1
	安全防护、文明施工措施项目费
	安全及文明施工措施费，包括施工区域隔离、现场标识牌、作业人员保劳保护用品。
	项
	1

	2.2
	垃圾处理费（含土方外运并处理）
	当天清理出厂，按珠海市相关规定处理施工垃圾。
	项
	1

	2.3
	其他措施费
	其他措施费（含人工）
	项
	1

	3
	其他项目
	其他项目合计
	项
	1

	3.1
	总承包服务费
	总承包服务费
	项
	1

	4
	税前造价
	　
	　
	　

	5
	税金(9%)
	分部分项工程费+措施合计+其他项目+规费
	　
	　

	6
	总造价
	分部分项工程费+措施合计+其他项目+税金
	　
	　


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


