气动执行机构采购项目的主要需求内容

| 项目要求 | 设备/产品名称及描述（含采购数量）： 采购1台气动执行机构及相关配套设备，与现有DN200闸阀（珠纤公司提供）组装并调试，满足闸阀控制要求。技术要求见下表： 序号; 设备/配件; 数量; 品牌型号; 说明. 1; 气动执行机构; 1; 诺冠 RA/802125/M/EX/200/H/145; 双作用，FC，行程200mm. 2; 电磁阀; 1; ASCO; 220VAC，Exd或Ex-ia ⅡBT4. 3; 过滤减压阀; 1; 诺冠或SMC; 材质为合金或不锈钢. 4; 位置开关; 2; MICRO SWITCH; 24VDC，Exd或Ex-ia ⅡBT4. 5; 不锈钢防爆挠性管; 3; 华荣; 配3个防爆夹紧密封接头. 6; 防爆箱; 1; 华荣; 3进3出，1/2NPT，304不锈钢，配端子排（含10个接线端子），Exd或Ex-ia ⅡBT4. 其他要求及说明如下： - 本采购项目包括组装与调试，含闸阀组装调试及运输费用； - 配套的仪表管、仪表接头等材质为316L，采用SWAGELOK、PARKER品牌产品，规格为1/4”； - 防爆箱大小应合适，并固定安装在执行机构上； - 其他安装配件，如支架、连接件等定做加工，阀门安装支架、连接件、螺母螺栓等，采用304不锈钢及以上材质。 |
| --- | --- |
|  | 交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方资质要求：/ |
|  | 项目人员及资历要求：/ |
|  | 时间和进度要求：交货期为2026年1月31日前。 |
|  | 其他(质保金、质保期、质保服务等)： 质保期为验收合格投运后12个月。在质保期内，供方应无偿承担设备故障维修，更换零配件的义务。确因质量原因导致设备无法正常工作时，供方应无偿更换全新合格的仪表。 |