2026年度组合空调用过滤器备件项目技术要求
	项目要求
	设备/产品名称及描述：

公司全厂所用空调涉及的G4/F6等空气过滤器，使用材料性能稳定不产尘，相关技术指标达到GBT 14295-2019空气过滤器和GBT13554-2020高效空气过滤器标准要求；整体防火性能符合GB8624相关规定的B1级以上。

	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：
初效过滤器：

采用铝合金型材外框，内部采用龙骨架加固，外部点焊不锈钢丝防护网，化纤滤材分布均匀，粘合剂在终阻力下不开裂/不松脱，整体美观坚固，容尘量大，使用寿命长，效率要求：G4，平均计量效率≥85%，初阻力≤50Pa，阻力低，效率高，容尘量高，安全环保。 

中/高效过滤器：

高强度铝合金型材外框和隔板，化纤滤料/热熔胶固定牢靠，效率：F6，平均计量效率≥85%，初阻力≤80pa，容尘率300至400g/m，整体密封性能好，安装方便,阻力低，效率高，容尘量高，安全环保。
主要规格型号如下表
名称
宽*高*深mm
备注
G4初效过滤器
592*592*46
G4级以上无纺布，铝合金框，双面不锈钢丝网
G4初效过滤器
592*286*46
G4级以上无纺布，铝合金框，双面不锈钢丝网
G4初效过滤器
286*286*46
G4级以上无纺布，铝合金框，双面不锈钢丝网
G4初效过滤器

790*790*76
G4级以上无纺布，铝合金框，双面不锈钢丝网

F6中效过滤器
592*592*390-6
F6级以上无纺布加厚棉，铝合金框，袋式过滤器
F6中效过滤器
592*286*390-6
F6级以上无纺布加厚棉，铝合金框，袋式过滤器
F6中效过滤器
286*286*390-3
F6级以上无纺布加厚棉，铝合金框，袋式过滤器
H13高效过滤器

846*536*90
纤维过滤材料，铝合金框，0.3μm过滤效率＞99.9%
H13高效过滤器

610*610*70

纤维过滤材料，铝合金框，0.3μm过滤效率＞99.9%
G3尼龙过滤器
600*800
双面尼龙网材料，金属框架，含米字形骨架


	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司内指定库房

	
	报名方资质要求：空调过滤器生产制造商或者有相关资源的经销商


