配电室/机柜间空调更新服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

对公司指定配电室/机柜间老旧的风冷单元式工业柜式空调进行整机更换。

	
	施工/维修服务方案要求：
1、
结合公司所处华南地区提供满足室内环境全年控制范围（20～22±2）℃，湿度控制范围（45～70±5）RH％的合格空调机组，空调采用分体落地式结构，包含室内机和室外机两部分。空调用于配电室/机柜间内有较多局部热源，构筑物为钢筋水泥结构，地板为防静电板隔层。

2、
新空调机组要求采用维谛、依米康、申菱、海信等在工业厂区配电室/机房/数据中心有广泛应用的品牌，能效水平达到GB19576认定1级要求，整体性能不得低于原旧空调额定水平。原旧机为风冷型单元式工业柜式空调380V/50HZ， 5P机制冷量≥12.6kW（5P）、风量≥3000m3/h和10P机制冷量≥25kW(10P)、风量≥6500m3/h。

3、
使用知名品牌高能效比旋涡压缩机，振动小、高效、低噪音、管路系统有有效减振和保温措施，且0-100%全负荷区间内工况稳定；使用410A/407C等高效环保冷媒，蒸发器采用高效内螺纹铜管、效率高且与压缩机部件匹配良好。

4、
空调内机进出风均位于机组正面，且为下回风上出风形式，回风配置G4粗效尼龙过滤网；采用高效可靠离心风机，要求整体稳定、能效高AEER≥4.00/SEER≥3.00、低噪音≤65dB。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通空调设施安装检修经验丰富，有制冷/暖通行业认定的制冷空调设备维修安装能力等级更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


