QR03.021


化验室排风系统净化器保养项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：化验室排风系统净化器保养。

	
	施工/维修服务方案要求：
1. 化验室排气设施净化系统位于公司生产辅楼顶，净化箱本体尺寸为3700*2000*2000mm，箱体内配置6层24个抽屉式蜂窝炭框（800x800x125mm）。
2. 活性炭吸附实验室含酸、丙酮等常温废气，提供一批全新小孔径（1-2mm）蜂窝活性炭，要求炭典值≥800mg/g，比表面积≥1000m2/g，并提供产品质量证明文件/出厂检验报告等。
3. 要求将将净化箱内的所有蜂窝活性炭（100x100x100mm）全部更换，所有的旧活性炭全部拆卸清除并运送至固废库指定位置，并补充足量的全新活性炭。
4. 该设备日常为24h连续运行设施，停机检修时间受限，必须严格按照指定时间安排施工人员配合施工，检修过程不得对净化设施系统造成影响。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通空调或机电设备安装经验丰富单位，有空气净化类设施检修经验更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


