QR03.021


冷水机组内漏除湿检修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

动力站特灵冷水机组（R514a）换热器内漏除湿检修。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）： 
名称

型号

制冷量kW

特灵 6kV离心式水冷冷水机组

CVHG-1200RT

4200
1. 该特灵冷水机组经检查，换热管存在内漏，主机系统内部已有水渗入；
2. 现要求排查处具体漏点位置，对漏点位置进行临时密封处理，密封处理措施不可对机组出现不可逆的损伤；
3. 密封完成后，使用真空除湿法对机组系统进行抽湿处理，至机组内水分抽干且能保持真空状态，本项目主要涉及人工及工器具耗材。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
冷水机组厂家或丰富的特灵离心式冷水机组检修经验单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


