QR03.021


 2026年主变压器专项维保服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

珠纤公司有两台ABB的油浸式有载调压主变压器（规格型号SZ11-16000/10；额定电压10/6.3kV），配置MR有载调压开关（调压范围:
(8(1.25%）。本招标项目是对珠纤公司两台主变压器（含有载调压开关）及附属设备设施的滤油、清洁、检查、紧固、保养和试验/校验等，并出具电气设备预防性检修报告（需盖公司章），主要包括但不仅限于以下工作内容。
1， 2台变压器本体及其附属设备设施的全面检查、清洁、紧固和保养，如有渗油的地方，对渗油进行分析，根据实际情况做更换密封圈或附件的方案消除缺陷。
2， 有载调压开关的检查及缺陷处理（包括但不仅限于含机构箱、齿轮盒、控制箱等）。
3， 1#主变压器两个高压套管更换安装。

4， 变压器油更换/滤油前后的检测（需有资质的单位检测并提供检测报告）。
5， 根据变压器油的检测结果评估是否需要进行滤油。若需要滤油，采用专业真空滤油机对2台主变压器本体变压器油进行除水、除气和除杂质等，并补充变压器油。
6， 提供2台变压器有载分接开关的新变压器油（克拉玛依，I-20℃，变压器油（特殊）GB2536），并更换（更换前需经有资质单位检测合格，并提供检测报告）。
7， 2台瓦斯继电器的校验和更换（有备件，可提前校验并提供检测报告）。
8， 2台压力压力释放阀的校验个更换（有备件，可提前校验并提供检测报告）。

9， 根据电力设备预防性试验规程对2台变压器进行预防性试验。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：1、具有五级以上承装(修、试)电力设施许可证； 

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


