QR03.021


 2026年干式变压器专项维保服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

珠纤公司有14台干式变压器，其中12台为顺特非晶合金变压器、1台ABB箱式变压器和1台大全箱式变压器，具体清单如表1所示。
表1干式变压器清单

序号
变压器名称
规格型号
额定容量KVA
品牌
数量
备注
1
丙酮干式变压器
SCBH15-1600/6.3
1600
顺特电气
2
非晶
2
动力站干式变压器
SCBH15-2500/6.3
2500
顺特电气
2
非晶
3
循环水干式变压器
SCBH15-500/6.3
500
顺特电气
2
非晶
4
制浆南干式变压器
SCBH15-2500/6.3
2500
顺特电气
2
非晶
5
制浆北干式变压器
SCBH15-2500/6.3
2500
顺特电气
2
非晶
6
锅炉干式变压器
SCBH15-800/6.3
800
顺特电气
2
非晶
7
行政箱变
SCB11-1250/6
1250
大全
1
箱变
8
污水箱变
SCB11-800
800
ABB
1
箱变
本招标项目是对珠纤公司14台干式变压器及附属设备设施的全面检查、清洁、紧固、维护保养、试验/校验、消缺等，并出具电气设备预防性检修报告（需盖公司章），主要包括但不仅限于以下工作内容。
1， 14台变压器本体及其附属设备设施的全面检查、清洁、紧固和保养，如有发现隐患，根据实际情况做好方案消除缺陷。维保内容包括不仅限于以下内容：
（提供10台温控器及配套测温传感器线（规格型号TTC－ 313S01），并且现场的安装调试，对另外4台未更换的温控器保护功能测试，包括温控器超温报警功能、 风机联动启/停功能正常等。
2， 根据电力设备预防性试验规程对14台变压器进行预防性试验，并出具专业报告（报告中要体现以下试验内容），主要包括但不仅限于以下内容。
· 测量绕组连同套管的直流电阻；
· 变压器绕组和铁芯绝缘电阻及吸收比试验；
· 测温装置及其二次回路试验
· 交流耐压试验（怀疑有绝缘故障时）等。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足一下条件之一。
1、干式变压器厂家；

2、具有干式变压器维保经验的单位（需具有三级及以上承装(修、试)电力设施许可证）；

3、具备协调顺特变压器厂家进场服务的承包商（项目主要工作须由变压器厂家实施）。 

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


