QR03.021


 2026年高压快切装置专项维保服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
珠纤公司现有快切装置和涌流抑制器是深圳市国立智能电力科技有限公司（简称国立智能）的产品，本项目主要是对珠纤公司在用高压部分的快切装置（SID-40B）和涌流抑制器（SID-3YL）进行检查、试验及装置运行状况判断、评估等服务，并出具试验、评估报告，本项目涉及的快切装置有5台和涌流抑制器2台。

本项目的主要包括但不仅限于工作内容：
1， 5台快切装置和2台涌流抑制器（含软件部分和硬件部分）进行清扫、检查、端子紧固、评估等。

2， 5台快切装置和2台涌流抑制器的硬件试验（如：开入测试、开出测试等）；模拟量测试；功能测试（动作逻辑测试、过流保护、母线和进线TV断线告警、失压告警、其他告警信号等）；传动试验等。
3， 结合现场应用，配合业主做快切装置的试验（如保护启动，开关偷跳，保护闭锁等）和和涌流抑制器相关试验。

4， 根据对珠纤公司在用5台快切装置和2台涌流抑制器的定值进行评估、优化和设置。

5， 对各站快切装置和涌流抑制器的配置文件备份并提交业主。
6， 对各站快切装置和涌流抑制器出具定值检验报告和检查评估报告并提出运维建议。



	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足以下条件之一
1、快切装置厂家；

2、快切装置厂家的授权单位；

3、具备协调快切厂家进场服务的承包商（项目须由快切厂家技术人员实施）。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


