QR03.021


小电流接地选线系统升级维护服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
本项目是对珠纤公司现有的小电流接地选线系统（河北新民电气科技有限公司产品）进行升级维护。本技术要求仅提出了最低限度的技术要求，投标方需要对珠纤公司在用的小电流接地选线系统进行检查、检测、试验及装置运行状况判断、评估、升级完善等服务，并出具试验、评估报告。
一、项目现状：珠海醋酸纤维有限公司供电系统为单母线分段运行方式，采用两路10KV进线，进母线后分别配出给1台10kV/6.3kV主变，即10KV系统为两段母线，每段母线上仅有1条进线和1条出线；6KV系统也分两段母线，每段母线上有十多路出线，分列运行；目前在10KV系统和6kV系统各配置了一套LH-02FZ选线装置配置，及一台主机监测两段母线。
二、目前系统主要存在以下几种情况及问题：

1，两段10KV母线，每段只有一进一出两条线路，自身的电容电流比较小，如在电源侧其他线路发生接地时，本站采集到的零序电流很小，特征量不明显，只有两条线路不好满足选线要求。

2，小电流接地选线系统接收到大多数接地报警都是10KV系统报警，且均为10KV站外故障，但系统无法准确判断站外故障还是站内故障
3，10KV进线的CT极和两个PT的极性，存在出入，需要核对校验正确性。
4，目前的后台软件偶尔会报数据错误，有时还报soe接地事件记录报警，需要检测确认原因。
三、本项目的主要包括但不仅限于工作内容：

1，10KV选线系统的现场装置的软件升级（包括6个CT、2个PT 和1台主机）等。
2，10KV选线系统的校线整改和结合主机、系统对每条回路进行试验和验证。
3，6KV选线系统的现场装置的软件升级（包括40个CT、2个PT 和1台主机）等。
4，6KV选线系统的检线整改和结合主机、系统对每条回路进行试验和验证。
5，对小电流选择装置的后台软件进行版本修改、升级等，消除存在的报警或数据上传异常问题。
6，对测试过程和测试结果形成试验和评估报告，审核后盖章交给招标方。
四、工程量清单
项目内容
配件型号
数量
单位
备注
10KV选线系统现场装置软件升级
CJMK-CT
6
个
CJMK-PT
2
个
LH02FZ-ZYDY
1
套

10KV选线系统校线整改及试验
CJMK
8
个
核对PT和CT极性并给信号验证

LH02FZ-ZYDY
1
套
6KV选线系统现场装置软件升级
CJMK-CT
40
个

CJMK-PT
2
个
LH02FZ-ZYDY
1
套
6KV选线系统校线整改及试验
Cjmk
40
个
核对PT和CT极性并给信号验证
LH02FZ-ZYDY
1
套
后台软件修改
1
套



	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足以下条件之一
1、小电流接地选线系统厂家；

2、小电流接地选线系统厂家的授权单位；

3、具备协调小电流接地选线系统厂家进场服务的承包商（项目须由小电流接地选线系统厂家技术人员实施）。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。

	
	其他(质保金、质保期、质保服务等)：质保期18个月。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


