QR03.131

 丙酮回收区及纺丝干燥机蒸汽总管增加流量计采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

1、 按照提供的工艺参数购置两台流量计。（安装地点为：进丙酮回收区蒸气总管及纺丝干燥区蒸汽总管）
2、 纺丝干燥区蒸气总管增加流量计工艺参数：
干燥机蒸气总管新增涡街流量计工艺参数填写表
类别

填写信息

介质和状态

蒸汽（干度＞0.9）

介质组份

蒸汽

管道口径

DN150（英制）

连接规格

法兰连接，PN16

流量范围

2-4t/h

密度

　

粘度

　

操作温度

155℃-175℃

设计温度
户外安装

压力范围

0.2-0.3MPa（表压）

电源

24VDC

精度要求

不低于1%

输出要求

4-20mA HART

防护要求

IP65
防爆要求

Ex ia IIc T4 Ga

其它要求

1、 进线接口为1/2“NPT（双孔）；
2、 配置涡街流量计的配套的对接法兰；
3、 产品需通过中国制造计量器具许可证认证（CMC），提供证书。
4、 供货时，必须提供厂家原厂证明及授权书。
品牌要求
艾默生、科隆、横河
3、 进丙酮回收区蒸气总管流量计工艺参数：
总则
1
序号 Item No.
　
2

位号 Tag No.
FT-17-XXXX
3

用途 Service
进丙酮区蒸汽总管流量

4
P&ID号 P&ID No.

0313037-311A-B-17-135-001

5

管道编号/设备位号 Line No. / Equipment No.
500-STL-31100-2
6

管道规格(外径x壁厚) Pipe Size (ODxT) mm
20“inch（投标时需标注管道外径及壁厚）
7

环境温度 Ambient Temperature  ℃
室外常温

8
危险区域等级 Area Classification
甲级

操作条件

9
工艺介质 Process Fluid
蒸汽

10
介质状态 Fluid State
气态

11
操作温度 Oper. Temp. ℃  Nor./Max.
185
12

操作压力 Oper. Press. MPa(G) Nor./Max.
0.345
13

最小流量 Minimum Flow（kg/h）
16000
14

正常流量 Normal Flow（kg/h）
24000
15

最大流量 Maximum Flow（kg/h）
28000
16

基准密度 Refer. Density kg/Nm3
　
17

操作状态密度 Density at Oper. Cond. kg/m3
　
18

操作状态粘度 Viscosity at Oper. mm2/s
　
19

分子量 Molecular Weigh
　
20

允许压力损失 Allow. Pressure Loss
　
21

设计温度 Design Temperature  ℃
　
22

设计压力 Design Pressure MPa(G)
　
流量计规格
23
型号 Model
　
24

形式 Type
阿牛巴流量计（含温度、差压变送器及三阀组）

25
测量范围 Measuring Range 
　
26

巴体精度Primary Element Accuracy
±0.75%
27

公称通径 Nominal Diameter (mm)
　
28

巴体材质  Material
SS316
29

巴体结构形状Type
30

过程连接形式,标准 Process Conn. Type, Standard
　
31

尺寸,等级及密封面 Connection Size, Rating, Facing
　
32

上下游直管段要求 Straight Line Up & Down Required
33

配套变送器 DIFF.PRESSURE TRANSMITTER
　

34
输出信号 Output Signal
4~20mA 二线制 With  HART
35

电气接口尺寸 Cable Entry
双孔1/2" NPT（F)
36

防护等级 Protection Class
IP66
37

防爆认证 Explosion-proof Certification
Ex d IICT4Ga + Ex tc ⅢB T135℃ Dc
38

安装方式Mounting Type
分体式安装

39
取压方式
槽式取压

附 件

40
配置管道安装连接件。
　

41
配置两套密封件
　

42
带1个开孔器
备注

43
安排两次上门指导安装及调试。
　

44
品牌：艾默生
　

45
分体安装辅材清单详见下表。
4、 安装附件清单
序号
产品名称

品牌

型号

单位

预估数量

备注

1

接头

Swagelok

SS-810-1-8

EA

10

1/2卡套 1/2NPT外 直通

2

接头

Swagelok

SS-810-2-8

EA

4

1/2卡套 1/2NPT外 弯通

3

接头

Swagelok

SS-810-1-4

EA

10

1/2卡套 1/4NPT外 直通

4

接头

Swagelok

SS-810-3

EA

10

1/2卡套 三通

5

针阀
Swagelok

SS-4GUF8
EA

6
双侧1/2卡套 直通

6

球阀

Swagelok

SS-63TS8

EA

4
双侧1/2卡套 直通

7

无缝管

Swagelok

SS-T8-S-049-6ME

m

36

1/2"



	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：
1.原厂工程师现场指导安装及调试2次。
2.产品质保期为2年（以交货期为准）
3.供货时提供原厂供货证明及授权书。

	
	交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司综合仓库

	
	报价方资质要求：仪表生产厂家、自控设备相关贸易公司

	
	项目人员及资历要求：原厂家工程师现场指导安装及调试

	
	时间和进度要求：2026年9月30日前


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


