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制浆区安全阀排放管等安全整改服务项目的主要需求内容
	
	施工/维修服务方案要求：
1、 安全阀排放管整改要求：
（1）、采用与安全阀排放口一致的管道、法兰、弯头，采用焊接方式将排放口引至顶部平台3米处。
（2）、管道布局根据现场进行排管，不得阻挡正常通道、不得影响检修，管道总体往上布管，不得存在U型路。
（3）、管道需要按要求设置支架进行支撑。
（4）、平台上需要加装固定支架对树立的排放管进行固定，防止风吹晃动。
（5）、对原管道进行切除，对于在泄爆墙内部无法切除和拆除的，要进行有效紧固，确保牢固可靠。
2、 板框浴槽进丙酮管整改要求：
（1） 总体要求是将现场相互配合的法兰改为统一的标准，避免不同标准法兰带来的不规范安装。
（2） 仅对可拆卸管道进行改造，不可拆卸的部分不做变更，即改动可拆卸的管道法兰去匹配不可拆卸的管道法兰。
（3） 现场不得动火作业，需要在外焊接后拿到现场安装。
（4） 安装确保规范，螺栓需突出螺母两个牙。
3、 所有焊接管道需要做着色探伤，确保无泄漏。
4、 工作施工时需现场拉警示带隔离，工完料尽。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：机电安装资质


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


