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离心冷水机组内漏大修检修服务项目的主要需求内容 
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

离心式冷水机组解体大修检修包括以下主要内容：
蒸发器损伤铜管更换、压缩机检查/平衡测试及导叶轴承易损件更换、电机干燥及绝缘测试、拆检位置密封组件更换、冷冻油油泵及易损件更换、冷冻油箱及循环回路清洗、冷冻油及过滤器更换、机组冷媒加注及系统调试。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
冷水机组厂家或建筑机电安装三级资质以上有丰富的冷水机组检修经验

	
	项目人员要求：
必须涵盖高、低压电工作业证、制冷与空调作业证、制冷设备维修技师，含2名五年以上特灵冷水机组的检修保养经验丰富的技术人员；
熟悉特灵6KV高压CVHG离心式冷水机组（R514a），必要时进行现场考核，通过后方可开展检修工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


